Набивки; Прорезиненные асбестовые; Неасбестовые прорезиненные. АР; АРС; АПРПС; АПРПП; ХБР; ХБРС. Рабочая среда / состав; Асбостовая скатанная прорезиненная; Асбестовая скатанная прорезиненная с резиновым сердечником; Асбестовая, плетеная, с латунной проволокой, прорезиненная, графитированная, сухая; Асбестовая, плетеная, с латунной проволокой, прорезиненная, пропитанная антифрикционным составом, графитированная; Скатанная, хлобчато-бумажная прорези-ненная; Скатанная, хлобчато-бумажная, прорезиненная, с резиновым сердечником. Пищевые среды. Пар, нейтральный пар; +; +; +; +. Нейтральные жидкие среды. Жидкие среды. Питательная вода. Вода; +; +. Воздух; +; +. Газы. Инертные газы. Сжиженные газы. Азот. Нейтральные и агрессивные газообразные среды. Жидкитй и газообразный аммиак. Газообразные среды. Нейтральные растворы. Морская вода. Промышленная вода; +; +; +; +. Углеводороды. Смолы; +. Органические продукты; +; +. Углеаммониевые соли. Бутиловые спирты. Кремнефтористоводородная кислота. Концентрированные щелочи; +; +. Сульфитный и сульфатный щелоки. Агрессивные среды. Агрессивные жидкие среды. Растворы кислот. Растворы щелочей; +; +. Нефтепродукты; +; +. Нефтяное топливо. Минеральные масла. Этилен. Дистиллят,бидистиллят. Конденсат. Особо чистые вещества. Серная и азотная к-та конц. 45,0%, соляная к-та 35,0%. Органические кислоты. Серная, соляная, азотная, фосфорная к-ты. Перегретый и насыщенный пар; +; +. Нефтяные газы; +; +. Угольные шламы; +; +. Пасты; +; +. Температура, ºС; +400; +400; +450; +200; +120; +120. Давление , МПа ц/насосы; 10,0; 10,0; 35,0; 90,0; 20,0; 20,0. п/насосы; 10,0; 10,0; 35,0; 90,0; 20,0; 20,0. Арматура; 90,0; 90,0; 20,0; 20,0. Скорость, м/с; 15,0; 15,0; 15,0; 15,0; 15,0; 15,0. рНс; 6-10; 6-10; 4-14; 4-14; 6-10; 6-10. Размер (мм); 8-70; 10-55; 3-18; 3-18; 8-70; 10-55. АР; АРС; АПРПС; АПРПП; ХБР; ХБРС.